BJF2-200/4.00/0.80-QJ

Солнечный водонагреватель

Руководство по применению

Данное руководство - представляет собой документ,  включающий в себя описание, установку, применение и обслуживание, а также  гарантию на солнечный водонагреватель.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию системы, внимательно прочитайте данное руководство, так как правильная установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание системы гарантируют свое безопасное и надежное действие на длительный период.

ВНИМАНИЕ!

Солнечный водонагреватель подлежит установке и обслуживанию, уполномоченным персоналом с высокой профессиональной квалификацией!

1.  Описание системы

1.1. Назначение

Солнечный водонагреватель модель: BJF2-200/4.00/0.80-QJ

Система разработана для отдельных зданий и проектов внутренних и муниципальных целей для поставки горячей воды.

Система разработана с чистой вместимостью резервуара 200л., оборудована электронагревателем и единицей электронного управления. Электронагреватель, главным образом, используется в облачные или дождливые дни, когда солнечной иррадиации недостаточно. Цифровой контроллер используется для автоматического режима работы солнечного водонагревателя.

1.2 Характеристики

Основные технические параметры системы приведены в данной таблице:

| Модель |  |  |  |  | BJF2-200/4.00/0.80-QJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость резервуара |  |  |  |  | 200л. |  |  |
| Внутренний резервуар | Материал |  |  |  |  |  | Эмалированная углеродистая сталь |
|  | Диаметр |  |  |  | 450мм |  |  |
| Внешний резервуар | Материал |  |  |  |  | Белая окрашенная сталь |  |
|  | Диаметр |  |  |  | 610мм |  |  |
|  | Изолирующий материал |  |  |  | Полиуретан, пена, 80мм |  |  |
|  | Диаметр соединителя |  |  |  | 3/4" |  |  |
|  | Размер упаковки |  |  |  | 630*630*1675 мм |  |  |
| Солнечный коллектор |  |  |  |  | Солнечный коллектор с тепловыми трубками, HP58-1824 |  |  |
| Трубка | Тип |  |  |  |  | 58/1800мм |  |
|  | Упаковка |  |  |  | 10 шт./коробка 1880х350х170мм |  |  |
| Подставка | Материал |  |  |  |  | Алюминиевый сплав 6063 |  |
|  | Наклон |  |  |  | 50 градусов |  |  |
| Солнечная установка |  |  |  |  | С фирменным насосом Wilo |  |  |
| Расширительный бак |  |  |  |  | 24л |  |  |
| Анодная защита |  |  |  |  | включена, встроена в резервуар |  |  |
| Электрический нагреватель |  |  |  |  | 220В, 50Гц, встроен в резервуар |  |  |
| Цифровой контроллер |  |  |  |  | 220В, 50Гц |  |  |

1.3 Компоненты

Установка включает в себя:

- резервуар для воды 200л со встроенным в бак 2Кв электронагревателем – 1 шт.

- Солнечная установка в упаковке -1 шт.

- Расширительный бак 24л в упаковке - 1 шт.

- Солнечный коллектор HP58-1824 с 24 единицами пыленепроницаемых колец, с 24 трубодержателями и с установочной конструкцией в упаковке  - 2 шт.

- Тепловые трубки для коллектора в упаковке - 48 единиц для каждого солнечного водонагревателя.

- алюминиевые ребра для лучшей абсорбции солнечного тепла для коллектора в упаковке - 48 единиц для каждого солнечного водонагревателя.

- вакуумные трубки в упаковке - 48 шт. для каждой установки солнечного водонагревателя, 10 шт. вакуумных трубок упаковано в одну картонную коробку

1.4 Основы конструкции

1.4.1. Структура

Солнечный коллектор

Разводная труба

Контроллер

Солнечная установка

Расширительный бак

Резервуар для хранения

Сток в полу

Подвод воды

Сток в полу

Отливное отверстие

Изображение показывает структуру и внешний вид солнечного водонагревателя, исключительно в ознакомительных целях.

1.4.2. Принцип вакуумной трубки.

1 – Внутренняя трубка, 2 - Покрытие, 3 –Вакуумный разрядник, 4 – Внешняя трубка, 5 - Опора, 6 – Гетер, 7. Абсорбционный слой

Вакуумная трубка состоит из внутренней трубки, внешней трубки, вакуумного разрядника, опоры, гетера, и абсорбционного слоя, главным образом используемого для поглощения солнечной иррадиации и сохранения влаги.

К тому же,  отборное абсорбирующее покрытие, на внешней поверхности трубки, применено для поглощения солнечной иррадиации; вакуумный разрядник, пространство между внешней и внутренней трубками, используется для теплоизоляции, предотвращая потерю температуры; гетер, у основания трубки, используется для поглощения воздуха; абсорбционный слой указывает на присутствие вакуума, и белая мутность указывает на потерю вакуума.

1.4.3. Принцип солнечной системы

Прямые и диффузные солнечные лучи поглощаются абсорбционным покрытием трубки и преобразовываются в тепло, подогревая воду, находящуюся в вакуумных трубках, горячая вода поднимается в водный резервуар через циркуляцию перепада температур, по средствам насоса управляемого цифровым контроллером.

2. Установка системы

2.1. Информация для заполнения

Одобрено

Директор _____________________________________________________

(Наименование организации, которая вводит в эксплуатацию систему) _______________________________________________________________________

МВА

(Подпись) (Дата)

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА

На ввод в эксплуатацию солнечного водонагревателя _______

1. Организация, которая  осуществляет установку и ввод в эксплуатацию установку _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Почтовый адрес и полное наименование

_____________________________________________________________________

Телефон ________________

Дата установки  "____"_______________ 20___г.

Дата вода в эксплуатацию "____"_______________ 20___г.

2. Информация о лицах, завершивших установку, ввод в эксплуатацию, проводила брифинг по правилам использования системы.

________________________________________ ________________ Установка

Имя, № сертификата, подпись

______________________________________ ________________ Брифинг

Имя, № сертификата, подпись

3. Информация о месте установки и его владельце

___________________________________________________________________

e-mail, имя владельца

______________________________________________________________________

Брифинг прослушан, изучены правила использования.

________________________________________ ________________

Имя, подпись владельца

______________________________________ ________________

2.2. Выбор места

Выбирая место для инсталляции, примите следующие факторы во внимание:

▪ Тщательно осмотрите место для установки и проверьте, чтобы выбранное место не было в тени от деревьев или зданий в течение дня, особенно с 9:00 до 15:00 дня, то есть в течение часов пик солнечной энергии.

▪ Тщательно осмотрите стропильную систему на крыше и удостоверьтесь, что она выдержит вес системы после заполнения водой. Как правило, передняя скобка резервуара устанавливается на дренажные рельсы или обрешетку для максимальной прочности. Если крыша не выдерживает давление, Вы должны установить дополнительную установку прежде, чем установить систему.

2.3 Рекомендации и предостережения для установки системы

▪ Высокие меры предосторожности должны быть приняты при установке системы, из-за высокой инсталляционной высоты.

▪ Будьте осторожны при перемещении системы и ее частей по крыше. Подъем и манипуляция различных компонентов системы на крыше являются сложной работой, и требуют особой осторожности.

▪ Обеспечьте достаточное число людей для установки системы.

▪ При установке солнечного водонагревателя используйте защитные перчатки и защитные очки во избежание травм.

▪ Строго придерживайтесь всех инструкций и правил при монтаже электропроводки, в том числе правила для проводки электронного блока управления.

▪ Присоедините систему к громоотводу здания или установите молниеотвод.

▪ Вся работа, связанная с установкой, должна выполняться в соответствии с местным законодательством, в случае конфликта между руководством по применению и местным законодательством, имеет силу последний.

▪ Солнечный нагреватель должен быть установлен в месте, которое остается не затененным в течение года. Удостоверьтесь, что деревья не бросают тень на нагреватель, особенно зимой.

▪ Вся электропроводка должна быть покрыта защищенным от непогоды пластмассовым или металлическим трубопроводом с водонепроницаемыми заглушками.

▪ Установка должна соответствовать местным правилам строительства и водопровода. Трубы следует выбирать высокотемпературные, способные выдерживать температуру до 100° C и выдерживающие давление.

▪ После установки необходимо установить анкер для закрепления системы, для устойчивости при ветре.

▪ В связи с высокой степенью вероятности замерзания воды в соединяющихся трубопроводах в зимнее время, следует обернуть трубопроводы поясом электроотопления.

▪ Для уменьшения потери температуры, следует обернуть наружные трубопроводы изоляционным материалом двойного слоя.

▪ Для обращения в замкнутой цепи между солнечным коллектором и емкостью для воды, строго запрещена неочищенная вода. Иначе, это нарушит эффективность целой системы и приведет к короткой продолжительности жизни всей системы солнечного водонагревателя.

▪ Чтобы нагреть холодную воду до необходимой температуры в зимнее время, система солнечного водонагревателя оборудована солнечным коллектором с тепловыми трубками. Если частым является перегрев в летнее время, то рекомендуется накрыть часть вакуумных трубок, чтобы уменьшить поглощение солнечной иррадиации. А в зимнее или осеннее время, когда солнечная иррадиация ослабевает откройте вакуумные трубки.

▪ Температура в пустых вакуумных трубках может достигать свыше 250 ° C. Поэтому, существует вероятность поломки трубки при подаче холодной воды. Это обязательно нужно учитывать! Чтобы избежать такого рода повреждения, рекомендуется:

- Защита вакуумных трубок от солнечного света соответствующими покрытиями и напылениями.

- Первая подача воды должна быть выполнена ночью (через 4 часа после заката) или рано утром.

2.4. Схема установки системы

Выберите оптимальное место для установки системы, собирайте систему согласно следующим картинкам.

Отдельный солнечный водонагреватель под давлением может быть собран гибко и хорошо взаимодействовать со зданием. Солнечный коллектор, состоящий из вакуумных трубок, переносит большие нагрузки, имеет высокую степень производительности и может подвергаться гигиенической очистке. вся систем может работать под давлением в 0.6Мпа. Вся система работает при максимально приближенных условиях. Емкость для воды оборудована электронагревателем. Даже в облачный или дождливый день, Вы можете наслаждаться горячей водой.

2.4.1 Установка солнечного коллектора с тепловыми трубками:

2.4.1.1 Основные компоненты коллектора с тепловыми трубками

1# Передняя стойка

2# Поперечная опора

3# Опора трубок

4# Задняя стойка

5# Боковая опора

6# Коллекторный бак

7# Шестигранный болт и гайки

8# Болт со сферической

головкой

9# Крышка патрубка

10# Крепление ножек

Back leg

Front leg

Back leg

| No | Наименование | 125-1.8/58-24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристика | Количество |  |
| 1 | Передняя стойка | 1950x30x28 | 2 |  |
| 2 | Поперечная опора | 1991x24x12 | 2 |  |
| 3 | Опора трубок | 1690x72x30 | 1 |  |
| 4 | Задняя стойка | 1242x20x28 | 2 |  |
| 5 | Боковая опора | 910x24x12 | 2 |  |
| 6 | Коллекторный бак | 1788x125x126 | 1 |  |
| 7 | Шестигранный болт и гайки | M8x16/M8x45/M8x25 |  | 8/4/1 |
| 8 | Болт со сферической головкой | M8x20/M8x16 |  | 2/4 |
| 9 | Крышка патрубка | 58 |  | 24 |
| 10 | Крепление ножек | 110x110 |  | 4 |

2.4.1.2 Детальная инструкция процесса установки

 Соединение между коллектором и передней стойкой

Соедините 1# переднюю стойку с 6# коллектором при помощи болта M8 и гайки.

 Соединение передней стойки с задней опорой

Соедините 1# переднюю стойку с 4# задней опорой, используя болт со сферической головкой M8×20.

 Установка поперечных опор

Соедините поперечные опоры, используя один болт 7# M6×25 и одну гайку 8# M6.

Для тепловой трубки HP58-1820, есть только одна поперечная опора.

 Соединение боковой опоры с задней стойкой

Соедините 1# переднюю стойку с 5# боковой опорой при помощи болта 7# M8×16 и гайки M8.

Соедините 2# поперечную опору, 4# заднюю стойку и 5# боковую опору при помощи болта 7# M8×16 и гайки M8.

 Соединение поперечной опоры и средней задней стойки

Соедините 2# поперечную опору и 4# заднюю стойку при помощи болта 7# M8×20 и гайки M8.

 Крепление опоры для трубок и передней стойки

Соедините 1# переднюю стойку и 3# опору для трубок при помощи болта со сферической головкой 8# M8×16.

Соедините 1# переднюю стойку с 3# опорой для трубок при помощи болта со сферической головкой 8# M8×16.

 Установка тепловых труб

Шаг 1: Смажьте конденсационный край  тепловым смазочным материалом (увеличьте теплопередачу), затем вставьте в коллектор.

Шаг 2: поместите 9# крышку патрубка на край вакуумной трубки.

 Установка коллектора с тепловыми трубками на скатную крышу

Конденсационная головка

Тепловой смазочный материал

 Установка коллектора с тепловыми трубками на скатную крышу

2.4.2 Установка солнечной установки

Солнечная установка монтируется в закрытом помещении, доступном для манипуляций и обслуживания.

 Просверлите два отверстия в стене для крепления солнечной установки  (8мм).

 Закрепите зажимы для солнечной системы при помощи шурупов.

 Повесьте солнечную установку на крепления.

 Техника соединения с зажимным кольцом.

- Обрежьте трубку до необходимой длины при помощи пилы для резки металла.

- Удалите неровности, удалите неровности с медной поверхности при помощи соответствующих инструментов, как например зенкель.

- Проконтролируйте правильное положение зажимного кольца при подгонке. Просуньте трубу через зажимное кольцо зажима до усадки. Должны использоваться только медные зажимные кольца, выдерживающие высокие температуры.

- Зажмите накладную гайку. Также используйте вилочный гаечный ключ для фиксации. Перетяжка накладной гайки может привести к поломке!

- Проверьте на плотность, используйте подходящий кромкозагибочный штамп для медной трубы. Обязательно используйте подставку

Тюбинг и проведение против корпуса штуцера во время сжатия и ослабления винтового соединения.

2.4.3 Установка расширительного бака

Установите расширительный бак посредством подгонки трехпутной муфты.

2.4.4 Установка труб

 Установка циркуляционных труб

Циркуляционные трубы относятся к трубам соединяющим солнечный коллектор, солнечную станцию, расширительный бак и емкость для воды, с применением труб Φ15X1. Для направления циркуляции, следуйте инструкции.

В данном месте, подгоните муфту, с внутренней резьбой G1/2” и внутренним диаметром 15 мм, установленную к левым и правым концам солнечного коллектора, выходу горячей воды и входному концу холодной воды.

 Установка дополнительных водных труб.

После установки циркуляционных труб, присоедините дополнительные трубы холодной и горячей воды к резервуару для хронения.

- Пожалуйста, хорошо установите клапан давления на верхний край резервуара, затем соедините водный выходной край клапана давления к нижнему стоку или трубой отвода воды. Пожалуйста, удостоверьтесь, что есть не больше, чем 2 изгиба труб, используемых для водного выхода клапана давления, передавливание трубы строго запрещено. А также, конец трубы не должен находиться в местах нахождения людей, во избежание случайного ожога.

- Затем присоедините холодную и горячую воду к подходящим трубам, адаптированным к российским условиям, с термостойкостью и сопротивлением давлению более 95 ℃ и 1.0 Мпа. Внутренняя резьба входного и выходного отверстия емкости для воды G 3/4”. Эффективная изоляция труб предотвратит потерю температуры или замерзание воды. К тому же для областей с плохим качеством холодной воды, рекомендован фильтр.

- Рекомендовано использование автоматического смесителя, гарантируя постоянную температуру горячей воды.

Иллюстрации с или без постоянно-температурного смесителя:

Горячая вода

Холодная вода

Горячая вода

Автоматический смеситель, гарантирует постоянную температуру горячей воды.

Постоянная температура может быть задана

Холодная вода

3.  Начальные пусконаладочные работы

 Примечания к начальному запуску

- После окончания установки всей солнечной системы, включая солнечную станцию, резервуар для хранения, теплообменник и все необходимые устройства безопасности, солнечный кругооборот должен быть тщательно промыт, со всем прилагающим оборудованием.

-Система должна быть проверена на протечку.

- Перед началом заполнения системы, необходимо проверить предварительное давление в расширительном баке.

- Перед запуском процессов заполнения и полоскания, все клапаны должны быть приведены в открытую позицию.

- В случае параллельного расположения коллекционеров все ряды должны быть омыты отдельно, закрывая клапаны остановки в других рядах. После процесса полоскания все клапаны должны быть открыты.

- После завершения процесса полоскания  должны быть налажены расчетное рабочее давление и расход в кругообороте коллектора.

-Take regard to the working pressure as an indicator for leakage in the solar circuit.

- Инструкции по сборке других используемых компонентов должны быть рассмотрены перед начальным запуском.

 Процессы заполнения и полоскания

Рекомендуется закачать деионизированную воду в систему нагрева. В процессе заполнения деионизированной водой, пожалуйста, удостоверьтесь, в том что было выполнено несколько обращений, для полного вытеснения газа в циркуляционной трубе.

Клапаны заполнения и полоскания, встроенные в солнечную систему, должны быть помещены доступные для обслуживания места, рядом с резервуаром для хранения или солнечной станцией в противотоке солнечной циркуляции!

Присоедините насос к клапану заполнения и полоскания. Заполните солнечную станцию водой, проверьте, все ли клапаны в солнечном кругообороте открыты, а насос выключен.

Противоток

Включите насос. Обратите внимание на положение клапанов на картинке.

Дайте насосу работать, пока не исчезнут все пузырьки. Если необходимо, заполните насос водой заново.

Закройте противоточный клапан.

Увеличьте давление до 0.6Mпa при помощи манометра.

Закройте клапан подачи и выключите насос. Подождите несколько минут.

Откройте противоточный клапан.

Подождите, пока давление в системе не понизится опять.

Откройте клапаны заполнения и полоскания и включите насос.

Дайте насосу работать пока не прекратятся пузырьки (повторите процедуру три или пять раз, по необходимости)

Закройте противоточный клапан

Увеличьте давление до 0.4Мпа при помощи манометра.

Закройте клапан подачи и выключите насос

Откройте красный клапан клапана заполнения и полоскания. Теперь система готова к использованию. Контроллер может быть установлен в автоматический режим.

Примечания: для коллекторов с высокой плотностью, с различными рядами коллектора, связанными в системе, все ряды должны быть омыты отдельно.

Регулирование расхода

Расход в солнечном кругообороте должен соответствовать  данным дизайна системы. Рекомендован следующий расход: системы большого расхода (например, внутренняя система горячей воды): 0.66 l/(минута / m2) расход в солнечной циркуляции может регулироваться уровнем насоса. Включите насос на уровень 2.

4 Применение и обслуживание

4.1 Акт приема-передачи

Дата производства __________________________________________(Месяц, Год)

Подписи лиц отвечающих за получение и упаковку: __________ __________

(Подпись) (Подпись)

4.2 Уведомление о безопасности

4.2.1 НЕ выполняйте обслуживание и ремонт системы, в то время как включено питание.

4.2.2  Перед включением система должна гарантировать отсутствие любой угрозы жизни или здоровью, чтобы проверить целостность системы заземления и надежность ее контакта с заземляющим проводом.

4.2.3 Вода на выходе может превысить 90 С Цельсия. Пожалуйста, проверяйте работу смесителя все время. Убедитесь, что  температура воды устойчива и подлежит использованию.

4.2.4 Пар может выйти из воздуховода. Должны быть приняты меры по обеспечению безопасности людей.

4.2.5  При переполнении вода может течь из трубы, убедитесь в том, что земля хорошо защищена.

4.2.6 Закрытые солнечные системы должны быть оборудованы устройствами безопасности, такими как расширительные баки и предохранительные клапаны. Устройства безопасности не должны быть отключены от солнечной системы.

4.2.7 Отток предохранительного клапана должен быть связан с канализацией, или подходящим контейнером, достаточно большим, чтобы держать суммарный объем солнечной системы, в случае поломки предохранительного клапана.

4.3 Обслуживание

Эта система может использоваться круглый год в любое время, предоставление надлежащих услуг,

4.3.1 Чистка вакуумных трубок

Поверхность вакуумных трубок может покрываться пылью, которая в свою очередь может оказать негативное влияние на процесс поглощения солнечного излучения. Поэтому, основываясь на количестве пыли, вакуумные трубки должны чиститься каждые шесть месяцев в году. Производя чистку, используйте мыльную воду или моющие средства для трубок.

4.3.2 Удаление накипи

Из-за температуры воды может образовываться накипь в областях, где используется жесткая вода в вакуумных трубках, емкости и т.д. Если вода будет грязная, то удалить накипь будет сложнее. Длительное использование вакуумных трубок с накипью могут снизить тепловую эффективность. Основываясь на окружающей среде, профессиональная чистка должна производиться раз в  2-5 лет.

ВНИМАНИЕ! ОБСЛУЖИВАНИЕ должно производиться при выключенном питании.

5. Гарантии

4.1 Гарантийный срок для системы составляет 3 года, с момента поставки на склад российского продавца. Ограничения гарантии на материал и качество, основываются на качестве воды:

Уровень PH: 6.5-8.5

Содержание хлорид-Иона: ＜100мг/л

Содержание ионов кальция: ＜300мг/л

| Емкостные части | Емкость для воды | 3 года гарантии | Замена поврежденных частей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Противопыльное кольцо | Дополнительно 1 %-2 % от количества заказа будут высланы к общему заказу При больших заказах возможна поставка дополнительного количества |  |
|  | Силиконовое кольцо |  |  |
| Части сбора солнечной иррадиации | Вакуумная трубка |  |  |
|  | Трубкодержатель |  |  |
| Установочные части кронштейнов | Кронштейн | 3 года гарантии | Замена поврежденных частей |

6.2.  При поломке системы, потребитель должен связаться с продавцом в России:

«МВА»

Россия, 347900 Ростовская область, Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 “A”